	Serie : IPE SMART

Modelo :     M6
	Enfriadora de agua a condensación por aire, 

Ventilador axial y compresor SCROLL

	

	POTENCIA

	POTENCIA FRIGORÍFICA
	kW
	6.2
	8.3

	POTENCIA ABSORBIDA
	kW
	2.0
	2.1

	COMPRESOR (ES)

	TIPO
	HERMÉTICO TIPO SCROLL

	NÚMERO
	1

	TIPO DE GAS REFRIGERANTE
	R 407 C

	CARGA DE GAS
	Kg
	1.5

	CONDENSADOR

	TIPO
	BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO

	TEMPERATURA EXTERIOR
	°C
	35
	25

	VENTILADOR (ES)

	CAUDAL DE AIRE TOTAL
	m3/h
	1 900

	MOTORES : Nº Y POTENCIA
	n x kW
	1 x 0.07

	EVAPORADOR

	TIPO
	INMERSO EN TANQUE EVAPORADOR

	CAUDAL DE AGUA
	m3/h
	1.06
	1.42

	TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA
	°C
	12
	20

	TEMPERATURA DE SALIDA AGUA
	°C
	7
	15

	GLYCOL
	%
	0


	KIT HIDRÁULICO

	PRESIÓN DE LA BOMBA
	Bar
	2.9
	1.7

	POTENCIA DE LA BOMBA
	kW
	0.3

	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO
	l
	23

	DIMENSIONES
	

	LARGO
	mm
	740

	ANCHO
	mm
	550

	ALTO
	mm
	885

	PESO DE EXPEDICIÓN
	Kg
	115

	PESO DE FUNCIONAMIENTO
	Kg
	140

	CONEXIONES DE AGUA
	(
	½’’

	DATOS ELÉCTRICOS

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
	V/(/Hz
	230 / 1 / 50 + T

	POTENCIA TOTAL ABSORBIDA
	kW
	2.6

	CORRIENTE A PLENA CARGA (FLA)
	A
	13.2

	CORRIENTE CON ROTOR BLOQUEADO (LRA)
	A
	45.0

	NIVEL DE PRESIÓN SONORA

	A 10 MTS. EN CAPO LIBRE
	dB(A)
	46


