| Serie: EKE Modelo: 31 | Enfriadora de agua a condensación por aire, Ventilador axial y compresor SCROLL |
| --- | --- |
| POTENCIA |
| POTENCIA FRIGORÍFICA | kW | 11,3 | 16,4 |
| POTENCIA ABSORBIDA | kW | 3,7 | 3,2 |
| EFICACIA DE REFRIGERACION (EER): 2,80 |
| Cumple ECODISEÑO según normativa aplicación de proceso UE nº 2015/1095 |
| COMPRESOR |
| TIPO | HERMÉTICO TIPO SCROLL |
| NÚMERO | 1 |
| TIPO DE GAS REFRIGERANTE | R 410 A |
| CARGA DE GAS | Kg | 2,3 |
| CONDENSADOR |
| TIPO | BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO |
| TEMPERATURA EXTERIOR | °C | 35 | 25 |
| VENTILADOR |
| CAUDAL DE AIRE TOTAL | m3/h | 6 100 |
| MOTORES: N.º Y POTENCIA | n x kW | 1 x 0,4 |
| EVAPORADOR |
| TIPO | INMERSO EN TANQUE EVAPORADOR |
| CAUDAL DE AGUA | m3/h | 1,94 | 2,82 |
| TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA | °C | 12 | 20 |
| TEMPERATURA DE SALIDA AGUA | °C | 7 | 15 |
| GLYCOL | % | 0 |

| KIT HIDRÁULICO: Bomba centrifuga + deposito agua + manómetro presión agua |
| --- |
| PRESIÓN DE LA BOMBA | Bar | 2,7 | 2,3 |
| POTENCIA DE LA BOMBA | kW | 0,55 |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | l | 60 |
| DIMENSIONES |  |
| LARGO | mm | 980 |
| ANCHO | mm | 795 |
| ALTO | mm | 1 820 |
| PESO DE EXPEDICIÓN | Kg | 265 |
| PESO DE FUNCIONAMIENTO | Kg | 325 |
| CONEXIONES DE AGUA | ( | 1’’ – DN 25 |
| DATOS ELÉCTRICOS |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | V/(/Hz | 400 / 3 / 50 + T |
| POTENCIA TOTAL ABSORBIDA | kW | 6,05 |
| CORRIENTE A PLENA CARGA (FLA) | A | 13,3 |
| CORRIENTE CON ROTOR BLOQUEADO (LRA) | A | 66,9 |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA |
| A 10 MTS. EN CAMPO LIBRE | dB(A) | 54 |