| Serie: EKE NewGen Modelo: 121 - R454B |  |  | Enfriadora de agua a condensación por aire, Ventilador axial y compresor SCROLL |
| --- | --- | --- | --- |
| POTENCIA |  |  |  |
| POTENCIA FRIGORÍFICA |  | kW | 28,8 |
| POTENCIA ABSORBIDA |  | kW | 8,2 |
| EFICACIA DE REFRIGERACION (EER): 3,50 |  |  |  |
| Cumple ECODISEÑO ErP según normativa aplicación de proceso UE nº 2015/1095 |  |  |  |
| COMPRESOR |  |  |  |
| TIPO |  |  | HERMÉTICO TIPO SCROLL |
| NÚMERO DE COMPRESOR |  |  | 1 |
| TIPO DE GAS REFRIGERANTE |  |  | R 454 B |
| CARGA DE GAS | Kg |  | 4,5 |
| CONDENSADOR |  |  |  |
| TIPO |  |  | BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO |
| TEMPERATURA EXTERIOR |  | °C | 35 |
| VENTILADOR AXIAL |  |  |  |
| CAUDAL DE AIRE TOTAL |  | m3/h | 10 800 |
| MOTORES: N.º Y POTENCIA |  | n x kW | 1 x 0,88 – Diámetro 710 mm |
| EVAPORADOR |  |  |  |
| TIPO |  |  | INMERSO |
| CAUDAL DE AGUA |  | m3/h | 5,0 |
| TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA |  | °C | 20 |
| TEMPERATURA DE SALIDA AGUA |  | °C | 15 |
| GLYCOL |  | % |  |

| Bomba centrifuga marca EBARA modelo CDXH/I 200/20 + manómetro presión agua + deposito agua de 160 Litros |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRESIÓN DE LA BOMBA | Bar | 3 |
| POTENCIA DE LA BOMBA | kW | 2,2 |
| DIMENSIONES |  |  |
| LARGO | mm | 1 280 |
| ANCHO | mm | 990 |
| ALTO | mm | 2 090 |
| PESO DE EXPEDICIÓN | Kg | 485 |
| CONEXIONES DE AGUA |  | 1 1/4’’ - DN 32 |
| DATOS ELÉCTRICOS |  |  |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | V//Hz | 400 / 3 / 50 + T |
| POTENCIA TOTAL ABSORBIDA | kW | 14,0 |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA |  |  |
| A 10 MTS. EN CAMPO LIBRE | dB(A) | 45 |