| Serie: EKE NewGen Modelo: 602 - R454B |  |  | Enfriadora de agua a condensación por aire, Ventiladores axiales y compresores SCROLL |
| --- | --- | --- | --- |
| POTENCIA |  |  |  |
| POTENCIA FRIGORÍFICA |  | kW | 123,0 |
| POTENCIA ABSORBIDA |  | kW | 38,4 |
| EFICACIA DE REFRIGERACION (EER): 3,20 y SEPR de 5,00 |  |  |  |
| Cumple ECODISEÑO ErP según normativa aplicación de proceso UE nº 2015/1095 |  |  |  |
| COMPRESORES |  |  |  |
| TIPO |  |  | HERMÉTICO TIPO SCROLL MARCA BITZER MODELO GSD 60230 VL |
| NÚMERO DE COMPRESOR |  |  | 2 |
| TIPO DE GAS REFRIGERANTE |  |  | R 454 B |
| CARGA DE GAS | Kg |  | 14,30 |
| CONDENSADOR |  |  |  |
| TIPO |  |  | BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO |
| TEMPERATURA EXTERIOR |  | °C | 35 |
| VENTILADORES AXIALES |  |  |  |
| CAUDAL DE AIRE TOTAL |  | m3/h | 44 200 |
| MOTORES: N.º Y POTENCIA |  | n x kW | 3 x 5,8 – Diámetro de 800 mm |
| Manómetros presión baja y alta gas refrigerante |  |  |  |
| EVAPORADOR |  |  |  |
| TIPO |  |  | MULTITUBULAR |
| CAUDAL DE AGUA |  | m3/h | 21,3 |
| TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA |  | °C | 20 |
| TEMPERATURA DE SALIDA AGUA |  | °C | 15 |
| GLYCOL |  | % |  |

| Bomba centrifuga marca EBARA modelo 3DH/140-160/3.0 + manómetro presión agua + deposito agua de 490 Litros |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRESIÓN DE LA BOMBA | Bar | 3 |
| POTENCIA DE LA BOMBA | kW | 3 |
| DIMENSIONES |  |  |
| LARGO | mm | 3 520 |
| ANCHO | mm | 990 |
| ALTO | mm | 2 328 |
| PESO DE EXPEDICIÓN | Kg | 1 380 |
| CONEXIONES DE AGUA |  | 2 1/2’’ - DN 65 |
| DATOS ELÉCTRICOS |  |  |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | V//Hz | 400 / 3 / 50 + T |
| POTENCIA TOTAL ABSORBIDA | kW | 53,7 |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA |  |  |
| A 10 MTS. EN CAMPO LIBRE | dB(A) | 59 |