| Serie: EKE NewGen Modelo: 804 - R454B |  |  | Enfriadora de agua a condensación por aire, Ventiladores axiales y compresores SCROLL |
| --- | --- | --- | --- |
| POTENCIA |  |  |  |
| POTENCIA FRIGORÍFICA |  | kW | 193,0 |
| POTENCIA ABSORBIDA |  | kW | 56,3 |
| EFICACIA DE REFRIGERACION (EER): 3,43 y SEPR de 5,18 |  |  |  |
| Cumple ECODISEÑO ErP según normativa aplicación de proceso UE nº 2015/1095 |  |  |  |
| COMPRESORES |  |  |  |
| TIPO |  |  | HERMÉTICO TIPO SCROLL MARCA BITZER MODELOS GSD 60182 VL |
| NÚMERO DE COMPRESOR |  |  | 4 |
| TIPO DE GAS REFRIGERANTE |  |  | R 454 B |
| CARGA DE GAS | Kg |  | 23 |
| CONDENSADOR |  |  |  |
| TIPO |  |  | BATERIA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO |
| TEMPERATURA EXTERIOR |  | °C | 35 |
| VENTILADORES AXIALES |  |  |  |
| CAUDAL DE AIRE TOTAL |  | m3/h | 75 500 |
| MOTORES: N.º Y POTENCIA |  | n x kW | 4 x 1,87 – Diámetros 800 mm |
| Manómetros presión baja y alta gas refrigerante |  |  |  |
| EVAPORADOR |  |  |  |
| TIPO |  |  | MULTIBULAR |
| CAUDAL DE AGUA |  | m3/h | 33,4 |
| TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA |  | °C | 20 |
| TEMPERATURA DE SALIDA AGUA |  | °C | 15 |
| GLYCOL |  | % |  |

| Bomba centrifuga marca EBARA modelo 3DH/140-160/4.0 + manómetro presión agua + deposito agua de 470 Litros |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRESIÓN DE LA BOMBA | Bar | 3 |
| POTENCIA DE LA BOMBA | kW | 4 |
| DIMENSIONES |  |  |
| LARGO | mm | 3 900 |
| ANCHO | mm | 2 000 |
| ALTO | mm | 1 946 |
| PESO DE EXPEDICIÓN | Kg | 2 280 |
| CONEXIONES DE AGUA |  | 3’’ - DN 80 |
| DATOS ELÉCTRICOS |  |  |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | V//Hz | 400 / 3 / 50 + T |
| POTENCIA TOTAL ABSORBIDA | kW | 79,2 |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA |  |  |
| A 10 MTS. EN CAMPO LIBRE | dB(A) | 59 |